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Załącznik nr 3 do SP – wzór						                                                                                           ……………………………………….
(Miejscowość i data)


......................................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 



WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę oferowanych urządzeń i materiałów spełniających wymagania określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SP. W przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dla tych rozwiązań wypełnić dodatkowo kolumnę nr 4 w poniższej tabeli oraz dołączyć kompletną dokumentację potwierdzającą parametry techniczne, technologiczne, użytkowe i materiałowe takie same lub lepsze od projektowanych lub wymaganych niniejszą specyfikacją umożliwiającą Zamawiającemu ocenę równoważności ofert, o której mowa w kolumnie nr 6. Brak charakterystyki techniczno-technologicznej rozwiązań równoważnych zgodnie z wymogami zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. Decydujące ostateczne zdanie w sprawie uznania równoważności ma projektant i służby eksploatacyjne Zamawiającego. Nie dopuszcza się konieczności przeprojektowania w celu zastosowania rozwiązań równoważnych.

	Lp.
	Nazwa zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub wyposażenia
	Odesłanie do specyfikacji
	Element równoważny
/wypełnić tylko w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych/
	Producent, typ, model, wykonanie materiałowe
/obowiązkowo wpisać/
	Karta katalogowa, DTR lub inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane dokumentacją projektową i STWiORB*/ ST-05.01

	Atesty i referencje jeśli wymaga tego STWiORB
/ podać nazwę dokumentu, załącznika i numer strony oferty gdzie jest on  załączony /

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Blok napowietrzania – zestaw aeracji z osprzętem, wyposażeniem i szafą sterowniczą
Producent: Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.1.
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : 
Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 23 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
Obowiązkowo załączyć atest PZH

/ w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/

	2.
	Blok uzdatniania wody z osprzętem i wyposażeniem - 6 filtrów w układzie 3+3, DN 2000 z armaturą i orurowaniem
Producent: Dynamik Filtr lub Instal Compact
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.3.
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : 
Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 27 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne


/ w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/

	3.
	Zestaw dmuchawy - dmuchawa boczno kanałowa Q=203m3/h, pdm=0,55bar, P=7,5 kW z armaturą i orurowaniem
Producent: Gardner Denver
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.4.
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć atest PZH
/ w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/

	4.
	Sprężarka bezolejowa spiralna wolnostojącą, Q=0,35m3/min, Pmax=9,75bar, P=3,7kW, zbiornik V≥250dm3
Producent: Atlas Copco
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.2.
	
	
	
	
-

	5.
	Sprężarka śrubowa mobilna, Q=0,37m3/min , Pmax.= 9,75bar, P= 3,0 kW, zbiornik poziomy V≥200dm3
Producent: Atlas Copco
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.2.
	
	
	
	-

	6.
	Przepływomierz elektromagnetyczny DN125, PN16
Producent: ABB
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.6.
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć atest PZH
/ w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/

	7.
	Przepływomierz elektromagnetyczny DN150, PN16
Producent: ABB
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.6.
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć atest PZH
/ w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/

	8.
	Rozdzielnia pneumatyczna RP 800x600x200mm z układem przy-gotowania i pomiaru ilości powietrza Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.7.
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć atest PZH

/ w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/

	9.
	Rozdzielnia technologiczna RT Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
Sterowniki: Siemens
Falowniki: Danfoss
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.9.
	
	Należy podać producenta rozdzielni, producenta i typ obudowy, producenta i typ przetwornicy częstotliwości oraz producenta i typ sterownika
	
	
-

	10.
	Rozdzielnia energetyczna RE
Producent: : Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.9.
	
	Należy podać producenta rozdzielni
	
	-

	11.
	Stacja chloratora Q≥640mlNaOCl/h z osprzętem
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.8.
	
	
	
	-

	12.
	Instalacje technologiczne wewnątrz budynku stacji – armatura wraz z orurowaniem
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.6., 5.7.
	
	Należy podać wykonanie materiałowe / orurowanie + armatura/  oraz producenta i typ armatury
	
	Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : 
Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia        i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2.

	13.
	Pompownia IIO -  zestaw hydroforowy z pompą płuczącą + szafa zasilająca RZH wydajność Q=160,6m3/h (bez pompy rezerwowej) przy H=50,3mH2O, płukanie Q=147m3/h przy H=13 mH2O z armaturą Producent: Xylem
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.5.
	
	
	
	
Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : 
Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 29 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

Obowiązkowo załączyć atest PZH

	14.
	Kompletny system automatyki, pomiarów, sterowania i wizualizacji pracą całej SUW Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.9.
	
	
	Oferent potwierdza w tym miejscu zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
	


-

	15.
	Agregat prądotwórczy o mocy – 136/109 kVA/kW w obudowie dźwiękochłonnej 70dB(A)/7m, z osprzętem Producent: Fogo
	ST-07.01. Instalacje elektryczne 
str. 3 pkt. 2.5
	
	
	
	-

	16.
	Adsorpcyjny osuszacz powietrza , wydajność M≥5,2 kgH2O/h dla +20OC RH=60%, P≤10,5kW, ilość powietrza suchego Q≥900m3/h, wraz z osprzętem instalacyjnym Producent: DST Seibk Giken
	ST-06.01. Instalacje wentylacji i osuszania powietrza 
 str. 18 pkt. 5.3
	
	
	
	
-

	17.
	Zbiorniki magazynowy ze stali 1.4301, izolowany na zewnątrz matą min. LM80 gr. 100mm Vcz=241m3, Hc=5m, Dw=8,5m z wyposażeniem technologicznym
Producent: Dynamik Filtr lub Kotłorembud
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.10.
	
	
	

	
Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : 
Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 41, ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
Obowiązkowo załączyć atest PZH

	18.
	Pompy głębinowe + sondy poziomu wody w studni Nr 3 i Nr 4 Q=85,7m3/h przy H=50,6mH2O, N=18,5kW Producent: Lowara
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.11.
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć atest PZH

	19.
	Obudowa termiczna studni LxBxH=1,47x0,93x0,85m – z wodomierzem klasy R160 i  armaturą DN100 i orurowaniem ze stali 1.4301 Producent: Pulmo
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.12.
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR :
str. 45, ST-05.01. Wyposażenie technologiczne 
Obowiązkowo załączyć atest PZH

	20.
	Awaryjny odstojnik wód popłucznych – polimerobeton o gęstości min 2,2g/cm3 trzykomorowy, D=2,0m, H=4,5/5,5m, Vcz=3x6,8=20,4m3, Vo=6,4m3 z wyposażeniem technologicznym ze stali 1.4301,
Producent: Betonstal
	Projekt techniczny pkt.5.3.6 str.22
	
	
	
	

-

	21.
	Pompa zatapialna –  do usuwania osadu o wydajności Q=31,9m3/h przy H=4,13 mH2O, moc P=1,3kW wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego, armatura zwrotna i odcinająca
Producent: Flygt
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
Tab. poz.6.
	
	
	Stanowi wyposażenie układu usuwania osadu ze zbiornika wód popłucznych

	
Obowiązkowo załączyć atest PZH

	22.
	Pompa zatapialna –  wód nadosadowych o wydajności Q=18,1m3/h przy H=12,4mH2O, moc P=2,4kW wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego, armatura zwrotna i odcinająca
Producent: Flygt
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
Tab. poz.5.
	
	
	Stanowi wyposażenie zestawu pomp nadosadowych w Bloku oczyszczania wód popłucznych

	

Obowiązkowo załączyć atest PZH

	23.
	Żurawik słupowy obrotowy, przenośny, udźwig 200kg ze stopą Producent: Proma
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.2.1.
	
	
	
	-

	24.
	Pompa zatapialna – osadu o wydajności Q=17,5m3/h przy H=1,8mH2O, moc P=0,6kW wraz z osprzętem do montażu przenośnego Producent: Lowara
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.14.
	
	
	
	-

	25
	Lampa UV woda uzdatniona – wydajność przepływu Qmin=160 m3/h, 4 promienniki 400W, Pc≤1,70kW z szafą sterowniczą: - Transmisja 95% Przyłącza DN 200
- Dawka promieniowania 400 J/m2 Materiał reaktora stal 316L
Producent: Probiko-Aqua
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.13.

	
	
	
	Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR :

Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 46 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
Obowiązkowo załączyć atest PZH

	26.
	Blok oczyszczalnia wód popłucznych z osprzętem, wyposażeniem i szafą sterowniczą jako kompletna instalacja Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR :

Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 59 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
Obowiązkowo załączyć atest PZH

	26.a.
	Układ dozowania koagulantu z dozownikiem koagulantu ze zbiornikiem 1000l i mieszadłem elektrycznym, pompa dozująca Q=2,5ml/h – 7,5l/h Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 12
	
	
	
	-

	26.b.
	Komora mieszania z mieszadłem szybkoobrotowym Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 2
	
	
	
	-

	26.c.
	Komora reakcji o objętości 2,8m3
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 3
	
	
	
	-

	26.d.
	Osadnik wielostrumieniowy z płytami separacyjnymi o powierzchni 30m2 ze zgarniaczem i system dynamicznego czyszczenia powietrzem, Qosadnika~6m3/h Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 1
	
	
	
	-

	26.e.
	Przepustnica regulacyjna z siłownikiem elektrycznym na odcieku uwodnionego osadu
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 13
	
	
	
	-

	26.f.
	Zbiornik oczyszczonych wód popłucznych o objętości 1,5m3
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 4
	
	
	
	-

	26.g.
	Zestaw pomp przewałowych (2 pompy) + komplet armatury odcinająco – zwrotnej oraz osprzętu, Q=5,6m3/h H=30mH2O Producent: Lowara
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 7
	
	
	
	

Obowiązkowo załączyć atest PZH

	26.h.
	Układ kontroli mętności w zakresie 0 – 4000 FNU Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 11
	
	
	
	-

	26.i.
	Lampa UV wody popłuczne Q=8m3/h, transmisja UV w 1cm≥70% Producent: Probiko-Aqua
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 10
	
	
	
	-

	26.j.
	Układ automatycznej kontroli i sterowania pracą oczyszczalni wód popłucznych i Układ sterowania przepływem oczyszczonych wód popłucznych
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
Sterowniki: Siemens
Falowniki: Danfoss
Przepływomierze: ABB
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 15
	
	
	Oferent potwierdza w tym miejscu zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
	

	26.k.
	Orurowanie technologiczne ze stali 316L trawionej i pasywowanej
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 8
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR :
Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2.

	26.l
	Podest technologiczny, drabinka ze stali 304 trawionej i pasywowanej Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 9
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR :
Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne        pkt. 5.7.2.

	26.m
	Układ usuwania osadu ze zbiornika wód popłucznych, pompa, armatura Producent: wg. poz 21
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 6
	
	
	
	-

	26.o.
	Rozdzielnia technologiczna RT – OWP Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 15
	
	Należy podać producenta rozdzielni , producenta i typ obudowy, producenta i typ przetwornicy częstotliwości oraz producenta i typ sterownika
	
	Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR :
Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 59 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

	27.
	Centrum operatorskie dla całości stacji
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.16
	
	
	
	-

	28.
	Zestaw do badania hydrantów + elektroniczny zestaw do badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
Producent: Hydro-Solid
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.17
	
	
	
	
Obowiązkowo załączyć atest PZH

	29.
	Aparat do nawiercania rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC i AC, zakres DN20 – 100 + adaptery mocujące: kołnierzowy i gwintowany
Producent: Hawle
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.18
	
	
	
	
Obowiązkowo załączyć atest PZH

	30.
	Zgrzewarka doczołowa – zakres średnic ø50 – 150mm, moc całkowita 2,57KW
Producent: Nowatech
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.19
	
	
	
	-

	31.
	Lokalizator kabli i infrastruktury podziemnej, IP65, zasilanie 10xLR20, Producent: Sonel
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.20
	
	
	
	-

	32.
	Przepustnice międzykołnierzowe zaporowe/odcinające z napędem ręcznym, PN10, DN200 szt.2, DN150 szt.4, DN125 szt.2
Producent: Ebro, AVK, VAG, Danfoss
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.4
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć atest PZH

	33.
	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA, DN200, PN10, z odwodnieniem
Producent: Hawle, Honeywell, AVK
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.3
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć atest PZH

	34
	Zawór zwrotny kulowy Producent: AVK, Socla, VAG
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.2
	
	
	
	Obowiązkowo załączyć atest PZH

	35
	Przejścia szczelne Producent: Integra
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.5
	
	
	
	


Uwaga : zakres dokumentów opisanych w kolumnie 7, jakie obowiązkowo należy załączyć do oferty wynikają z zapisów Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Opisy umieszczone w tej kolumnie wskazują bezpośrednio gdzie, w STWiOR należy szukać wymagań odnośnie przedmiotowych dokumentów, bądź bezpośrednio wskazują jaki dokument należy załączyć do oferty.


Data : 					 																		                                                                                                                           (podpis i pieczęć)
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